## 1.0 Gebruiksaanwijzing
Project : | WarmingUp
Onderwerp : | Gedetailleerde kostenberekening
Fase : | 1.0 Gebruiksaanwijzing Excel model
Aquathermie is een interessante duurzame energiebron, maar het is voor veel partijen nog ingewikkeld om de kosten van een aquathermie systeem inzichtelijk te maken. Daarom is dit Excel model opgesteld door IF Technology B.V. en Techniplan Adviseurs B.V. Het bestaat uit een gedetailleerde kostenberekening voor verschillende varianten op basis van kengetallen, onderverdeeld over verschillende tabbladen. Het doel van deze berekeningen is om de verschillende varianten met elkaar te vergelijken om zo de invloed van geselecteerde parameters op de kosten aquathermie te bepalen. De opbouw van het model en de tabbladen wordt hieronder kort beschreven.
DISCLAIMER: Deze Excel berekening bevat een aantal hypothetische casus die verder zijn uitgewerkt in het rapport "gedetailleerde kostenberekening aquathermie" voor het WarmingUp project. Het staat een ieder vrij de resultaten te gebruiken voor het eigen intern, niet-commercieel gebruik, maar is niet geschikt om (ontwerp)beslissingen op te baseren. Hoewel zorgvuldigheid is betracht door IF Technology en Techniplan (in samenwerking met de begeleidingscommissie) bij de ontwikkeling van de berekening, wordt deze aangeboden zonder garantie van welke aard dan ook. Het gebruik ervan is voor eigen rekening en risico. WarmingUP is in geen geval aansprakelijk voor schades ontstaan door gebruik van de kostenberekening.
1. Overzicht |  | Link naar tabblad
De kostenberekening bestaat uit een basisconcept en een aantal varianten, waarvan de waardes zijn vastgesteld in overleg met de begeleidingscommissie. Dit tabblad geeft een overzicht van het basisconcept en de varianten uit Fase 1. |  | 1.1 Overzicht
2. Varianten
Dit tabblad laat in meer detail de input parameters zien. De parameters zijn standaard gelijk aan het basisconcept. Er wordt daarnaast een onderscheid gemaakt tussen 3 types cellen: wit, oranje en geel. In witte cellen worden berekeningen uitgevoerd en deze dienen daarom niet aangepast te worden. Oranje en gele cellen zijn kengetallen, waarbij een verder onderscheid wordt gemaakt tussen parameters die je zelf kan aanpassen (oranje) en parameters die zijn gebaseerd op kengetallen (alleen aanpassen als er gedetailleerde informatie is) (geel). De referenties van deze kengetallen zijn aan de rechterkant genoteerd, waarbij in de eerste instantie gebruik is gemaakt van ervaringsgetallen van IF Technology en Techniplan. |  | 1.2 Varianten
3. Energievraag - JBDK
In dit tabblad wordt de vermogens- en energieverdeling in meer detail weergegeven voor alle varianten. De totale energievraag is gebaseerd op een jaarbelastingduurkromme (JBDK). Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen basislast (WKO en/of TEO) en pieklast (E-ketels of gas). Deze verdelingen vormen de basis voor het verder uitwerken van de kostenberekeningen. |  | 1.3 Energievraag - JBDK
4. Kenmerken
In dit tabblad worden de technische en financiële kengetallen gegeven en berekend voor alle varianten. De kengetallen zijn gesorteerd per onderdeel van de aquathermie installatie plus een financieel gedeelte. |  | 1.4 Kenmerken
5. Kostenberekening
Met behulp van de technische en financiële kengetallen wordt vervolgens een kostenberekening gemaakt voor alle varianten. De investeringskosten (CAPEX) en exploitatiekosten (OPEX) worden berekend voor ieder onderdeel van de aquathermie installatie. Deze worden daarna bij elkaar opgeteld, wat uiteindelijk resulteert in de prijs in euro per GJ, de eenvoudige terugverdientijd, de total cost of ownership (TCO) voor 30 jaar, en de CO2 uitstoot. |  | 1.5 Kostenberekening

## 1.1 Overzicht
Project : | WarmingUp
Onderwerp : | Gedetailleerde kostenberekening
Fase : | 1.1 Overzicht varianten en basisconcept
Parameters | Varianten |  |  | Basisconcept
Vermogen afnemer | 20 | 5 | 1 | Vermogen afnemer | 5
Vollasturen warmtenet | 6000 | 3500 | 2000 | Vollasturen warmteafzet | 3500
Vollasturen aquathermie systeem | 2500 | 3000 | 2000 | Vollasturen TEO systeem | 3000
Uitval door onderhoud of calamiteit | 0 | 500 | 1000 | Uitval door onderhoud of calamiteit | 500
Temperatuurtraject aquathermie systeem (deltaT) | 5 | 10 | n.v.t. | Temperatuurtraject TEO systeem (deltaT) | 5
Elektriciteitsprijs | 68 | 32 | 170 | Elektriciteitsprijs | 68
Vermogensaandeel piekvoorziening | 70% | 50% | 30% | Vermogensaandeel piekvoorziening | 50%
Impact WKO | met WKO | zonder WKO | n.v.t. | Impact WKO | met WKO
WKO opslagcapaciteit | 250 | 90 | 50 | WKO opslagcapaciteit | 90
Diepte WKO bronnen | 230 | 150 | 80 | Diepte WKO bronnen | 150
Leidingwerk tussen aquathermie en TR | 500 | 2000 | 500 m + gestuurde boring | Leidingwerk tussen TEO en TR | 500
Leidingwerk tussen bronnen en TR | 500 | 2000 | 500 m + gestuurde boring | Leidingwerk tussen bronnen en TR | 500
Situatie onttrekking | stedelijk | landelijk | n.v.t. | Situatie onttrekking | stedelijk
Energiekosten (inflatie) | 2% | 3% | 4% | Energiekosten (inflatie) | 3%
Rendementseis | 8% | 6% | 4% | Rendementseis | 6%
Toepassing SDE++ subsidie | ja | nee | n.v.t. | Toepassing SDE++ subsidie | nee
Variant met TEA/TEO | TEA | TEO | TEA (zonder WKO) | Variant met TEA/TEO | TEO
Aanvoertemperatuur warmtenet | 70 | 40 | ZLT | Temperatuurtraject warmtenet | 70
WKO
-
installatie
-
>
Wel/geen WKO
-
> Opslagcapaciteit
-
> Diepte bronnen
-
> Leidingwerk
Aquathermie
-
> Type (TEO, TEA)
-
>
Temperatuurtraject
-
> Vollasturen
-
> Inflatie
-
>
Rendementseis
-
> SDE++ subsidie
WP
-
centrale
-
> Schaalgrootte
-
> Stedelijk of landelijk
Pieklastvoorziening
-
> Aandeel
Leidingtracé
-
> Lengte
-
> I
nfrastructuur
-> Elektriciteitsprijs
> Aanvoertemperatuur

## 1.2 Varianten
Project : | WarmingUp
Onderwerp : | Gedetailleerde kostenberekening
Fase : | 1.2 Varianten
Variant | Basis berekening | Opmerkingen
Vermogen afnemer | 5
Vollasturen warmtenet | 3500
Vollasturen aquathermie systeem | 3000
Temperatuurtraject aquathermie systeem (deltaT) | 5
Elektriciteitsprijs | 68
Vermogensaandeel piekvoorziening | 50%
Impact WKO | met WKO
WKO opslagcapaciteit per brondoublet | 90
Diepte WKO bronnen | 150
Leidingwerk tussen aquathermie en TR | 500
Leidingwerk tussen bronnen en TR | 500
Situatie onttrekking | stedelijk
Energiekosten (inflatie) | 3%
Rendementseis | 6%
Toepassing SDE++ subsidie | nee
Variant met TEA/TEO | TEO
Aanvoertemperatuur warmtenet | 70

## 1.3 Energievraag - JBDK
Project : | WarmingUp
Onderwerp : | Gedetailleerde kostenberekening
Fase : | 1.3 Energievraag - JBDK
Input JBDK | Basis berekening | Referentie | Opmerkingen
Vermogen - totaal | 5
Vermogen - duurzaam systeem | 2.5
Vermogensaandeel duurzaam systeem | 50% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Vermogen - piekvoorziening | 2.5
Vermogensaandeel piekvoorziening | 50%
Warmtevraag - totaal | 63 | JBDK Techniplan / IF Technology
Warmtevraag - duurzaam systeem | 59.3712
Aandeel duurzaam systeem | 94.24% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Aandeel aquathermie direct naar warmtenet | 8.54% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Aandeel WKO warmtelevering | 85.7% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Warmtevraag - piekvoorziening | 3.6288
Vollasturen warmtenet | 3500
Vollasturen piekvoorziening | 403.2
Vollasturen warmteafzet | 3000
Temperatuurtraject aquathermie systeem (deltaT) | 5
Elektriciteitsprijs | 68
Impact WKO | met WKO
Output JBDK | Basis berekening
Vermogen - totaal | 5
Vermogen - duurzaam systeem | 2.5
Vermogen - pieklast | 2.5
Warmtevraag - totaal | 63
Warmtevraag - duurzaam systeem | 59.3712
Warmtevraag - aquathermie | 5.3802
Warmtevraag - WKO | 53.991
Warmtevraag - pieklast | 3.6288

## 1.4 Kenmerken
Project : | WarmingUp
Onderwerp : | Gedetailleerde kostenberekening
Fase : | 1.4 Technische en financiele kenmerken
Varianten | Basis berekening | Referenties
Vermogen afnemer | 5
Vollasturen warmtenet | 3500
Vollasturen aquathermie systeem | 3000
Temperatuurtraject aquathermie systeem (deltaT) | 5
Elektriciteitsprijs | 68
Vermogensaandeel piekvoorziening | 50%
Impact WKO | met WKO
WKO opslagcapaciteit per brondoublet | 90
Diepte WKO bronnen | 150
Leidingwerk tussen aquathermie en TR | 500
Leidingwerk tussen bronnen en TR | 500
Situatie onttrekking | stedelijk
Energiekosten (inflatie) | 3%
Rendementseis | 6%
Toepassing SDE++ subsidie | nee
Variant met TEA/TEO | TEO
Aanvoertemperatuur warmtenet | 70
Output JBDK | Basis berekening | Referenties
Vermogen - totaal | 5
Vermogen - duurzaam systeem | 2.5
Vermogen - pieklast | 2.5
Warmtevraag - totaal | 63
Warmtevraag - duurzaam systeem | 59.3712
Warmtelevering - aquathermie direct | 5.3802
Warmtelevering - WKO | 53.991
Warmtevraag - pieklast | 3.6288
TECHNISCHE KENMERKEN | Basis berekening | Referenties
Oppervlakte techniekruimte Energiecentrale | 410 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
WP in energiecentrale
vollasturen energiecentrale | 3500
(S)COP (WP) | 3 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Oppervlakte techniekruimte WP-centrale | 273.3333 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Totale energie condensor WP | 59.3712
Elektraverbruik WP-centrale | 19.7904
Vermogen elektrisch warmtepomp | 833.3333
Aquathermie
vermogen aquathermie | 3.6649
temperatuurverschil | 5 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
volumestroom | 174.5185
Benodigde capaciteit aquathermie | 628.2667
Energie bron aquathermie ontladen | 39.5808
COPaquathermie-systeem | 50 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Elektraverbruik aquathermie | 1.5832
WKO
Diepte aquifer | 150
vermogen verdamper | 1.6667
temperatuurverschil | 6 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
volumestroom | 66.1376
Benodigde capaciteit | 238.0952
Maximale capaciteit per doublet | 90
Aantal doubletten | 3
Energie bron WKO ontladen | 39.5808
COP WKO-systeem | 40 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Elektraverbruik WKO | 1.979
Leidingtrace aquathermie + WKO
vermogen verdamper (GKW) | 3.6649
temperatuurverschil (GKW) | 5 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
volumestroom (GKW) | 174.5185
leidingdiameter (GKW) | DN400 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
leidingweerstand (GKW) | 121 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Leidingwerk tussen TEO en TR (GKW) | 0.5
totale weerstand (GKW) | 133.1
pomprendement totaal (GKW) | 75% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
pompvermogen (GKW) | 30.9712
COP distributiepomp | 55 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
vermogen verdamper (WKO) | 1.6667
temperatuurverschil (WKO) | 6 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
vermogen laden WKO | 3.6649
temperatuurverschil laden (WKO) | 10
volumestroom laden (WKO) | 87.2593
leidingdiameter (WKO) | DN250 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
leidingweerstand (WKO) | 115 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Leidingwerk tussen bronnen en TR (WKO) | 0.5
totale weerstand (WKO) | 126.5
pomprendement totaal (WKO) | 75% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
pompvermogen (WKO) | 14.7177
COP distributiepomp | 55 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
E-/gas-ketels
E-/gas-ketel vermogen | 2.5
Totale energie E-/gas-ketels | 3.6288
COP | 1 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Oppervlakte techniekruimte E-ketels | 136.6667
Elektra-/gasverbruik ketels | 3.6288
BASISKOSTEN/INKOMSTEN | Basis berekening | Referenties
Kostenkentallen
grondkosten leidingwerk (GKW) | 150 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
grondkosten leidingwerk (WKO) | 150 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
grondkosten innamepunt (WKO) | 1000 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
bouwkosten leidingwerk (GKW) | 550 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
bouwkosten leidingwerk (WKO) | 250 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Capaciteitsprijs aquathermie-systeem | 761.5726 | Trendlijn fase 1
Capaciteitsprijs warmtepomp | 500 | Input warmtebedrijven
Kosten WKO | 3254.5044 | Trendlijn fase 1
Capaciteitsprijs E-/gasketels | 50 | Input warmtebedrijven
Capaciteitsprijs bouwkundig | 1100 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Capaciteitsprijs elektra | 110 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Overig elektra | 700 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Vastrecht elektriciteit | 50 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Variabel verbruik elektriciteit | 68 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
18888.8889
Energiebelasting | 12.13 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
ODE | 23.03 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Samengevoegd variabel energietarief | 103.16
Vastrecht gas | n.v.t.
Variabel gas | n.v.t.
n.v.t.
Algemene uitvoeringskosten incl. winst & risico | 15% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Grondkosten + Bouwkosten onvoorzien | 10% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Projectbegeleiding door opdrachtgever | 5% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Honoraria planontwikkeling | 2% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Aansluitkosten Nuts
Verzekeringen | 2% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Vergunningen & heffingen | 1% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Afsluitkosten | 0.2% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Rente OPEX/CAPEX | 2% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Leen periode | 30 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Aandeel vreemd vermogen | 70% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Preventief onderhoud | 1.5% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Vervanging | 1% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Beheerkosten | 0.5% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Verzekering | 0.2% | Kengetallen Techniplan / IF Technology
Inkomsten
GJ tarief warmte
Vastrecht warmte
GJ tarief koude
Vastrecht koude
Variabel verkoop warmte | 12 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
SDE++ | 0 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
| 0 | Kengetallen Techniplan / IF Technology
CO2 uitstoot
Emissiecoefficient (elektra) | 83.1 | KEV 2021
Emissiecoefficient (gas) | 1.788 | CO2emissiefactoren.nl

## 1.5 Kostenberekening
Project : | WarmingUp
Onderwerp : | Gedetailleerde kostenberekening
Fase : | 1.5 Kostenberekening
Varianten | Basis berekening
Vermogen afnemer | 5
Vollasturen warmtenet | 3500
Vollasturen aquathermie systeem | 3000
Temperatuurtraject aquathermie systeem (deltaT) | 5
Elektriciteitsprijs | 68
Vermogensaandeel piekvoorziening | 50%
Impact WKO | met WKO
WKO opslagcapaciteit per brondoublet | 90
Diepte WKO bronnen | 150
Leidingwerk tussen aquathermie en TR | 500
Leidingwerk tussen bronnen en TR | 500
Situatie onttrekking | stedelijk
Energiekosten (inflatie) | 3%
Rendementseis | 6%
Toepassing SDE++ subsidie | nee
Variant met TEA/TEO | TEO
Aanvoertemperatuur warmtenet | 70
CAPEX | Basis berekening
Leidingtrace TEO
grondkosten leidingtrace (TEO) | 150000
grondkosten innamepunt (TEO) | 3664.8889
Grondkosten | 150000
bouwkosten leidingtrace (GKW) | 550000
bouwkosten innamepunt (GKW) | 7329.7778
bouwkosten pompinstallatie (GKW) | 15000
bouwkosten | 570000
Algemene uitvoeringskosten incl. winst & risico | 90000
onvoorzien | 80000
bijkomende kosten | 90000
financiering | 20000
CAPEX Leidingtrace TEO | 1000000
200
Afschrijvingstermijn | 30
Afschrijfkosten gemiddeld | 32666.6667
Leidingtrace WKO
grondkosten leidingtrace (GKW) | 150000
grondkosten innamepunt (GKW) | 1666.6667
Grondkosten | 150000
bouwkosten leidingtrace (GKW) | 550000
bouwkosten innamepunt (GKW) | 3333.3333
bouwkosten pompinstallatie (GKW) | 7000
bouwkosten | 560000
Algemene uitvoeringskosten incl. winst & risico | 80000
onvoorzien | 80000
bijkomende kosten | 90000
financiering | 20000
CAPEX Leidingtrace WKO | 1000000
400
Afschrijvingstermijn | 30
Afschrijfkosten gemiddeld | 32666.6667
WP in energiecentrale
CAPEX warmtepomp | 1250000
CAPEX overige installaties | 375000
CAPEX bouwkundig | 300666.6667
CAPEX elektra aansluiting | 110000
CAPEX overige elektra | 191333.3333
CAPEX subtotaal | 2200000
Algemene uitvoeringskosten incl. winst & risico | 330000
onvoorzien | 250000
bijkomende kosten | 280000
financiering | 70000
CAPEX WP-centrale | 3100000
1240
Afschrijvingstermijn | 30
Herinvestering | 70%
Afschrijfkosten gemiddeld | 70225.3
Aquathermie
CAPEX aquathermie systeem subtotaal | 480000
Algemene uitvoeringskosten incl. winst & risico | 70000
onvoorzien | 60000
bijkomende kosten | 60000
financiering | 10000
CAPEX aquathermie | 680000
136
financiering | 30
Herinvestering | 25%
Afschrijfkosten gemiddeld | 12724.4167
WKO
CAPEX bronnen subtotaal | 770000
Algemene uitvoeringskosten incl. winst & risico | 120000
onvoorzien | 90000
bijkomende kosten | 100000
financiering | 20000
CAPEX WKO | 1100000
220
Afschrijvingstermijn | 30
Afschrijfkosten gemiddeld | 36000
E-/gas-ketels in energiecentral
CAPEX E-/gas-ketel | 125000
CAPEX bouwkundig | 150333.3333
CAPEX elektra aansluiting | 320000
CAPEX overige elektra | 95666.6667
CAPEX subtotaal | 691000
Algemene uitvoeringskosten incl. winst & risico | 100000
onvoorzien | 80000
bijkomende kosten | 90000
financiering | 20000
CAPEX E-ketels | 0
0
Afschrijvingstermijn | 15
Herinvestering | 70%
Afschrijfkosten gemiddeld | -666.6667
TOTAAL
met financiering | 6900000
100
Zonder financiering | 6760000
100
Totale afschrijfkosten per jaar | 138225.3
Herinvestering na 15 jaar | 3282706
OPEX | Basis berekening
Leidingtrace aquathermie
energiekosten pompenenergie (GKW) | 20640.767
onderhoud & beheer | 22000
financiering | 20000
OPEX Leidingtrace aquathermie | 60000
12
Leidingtrace WKO
energiekosten pompenenergie (WKO) | 18762.1574
onderhoud & beheer | 21000
financiering | 20000
OPEX Leidingtrace TEO | 60000
12
WP-centrale
Vastrecht kosten elektra | 40000
Variabele kosten elektra | 370000
Elektrakosten | 410000
onderhoud & beheer | 82000
financiering | 62000
OPEX WP-centrale | 550000
110
Aquathermie
Vastrecht prijs per jaar | 3664.8889
Variabele kosten elektra | 29900
Elektrakosten aquathermie | 33564.8889
onderhoud & beheer | 18000
financiering | 14000
OPEX aquathermie | 70000
14
WKO
Vastrecht prijs per jaar | 2083.3333
Variabele kosten elektra | 37400
Elektrakosten WKO | 39483.3333
onderhoud & beheer | 29000
financiering | 22000
OPEX WKO | 90000
18
E-/gas-ketels
Vastrecht kosten elektra/gas | 130000
Variabele kosten elektra/gas | 70000
Elektra-/gaskosten | 200000
onderhoud & beheer | 24000
financiering | 0
OPEX E-ketels | 0
0
TOTAAL
800000
OPBRENGSTEN + TERUGVERDIENTIJD | Basis berekening
Warmte | 710000
Koude
SDE++ | 0
Totaal | 700000
CO2 uitstoot
Elektraverbruik energiecentrale (WP+WKO) | 21.7694
6047066.6667
CO2 uitstoot aquathermie per jaar | 502511
Elektra-/gasverbruik piekvoorziening (E-/gasketel) | 3.6288
1008000
CO2 uitstoot piekvoorziening per jaar | 0
Totaal | 502511
TCO 30 jr. | 34182706
Kosten (€/GJ) | 19.1915
CO2 uitstoot | 502511
CO2 uitstoot (per GJ) | 7.9764
34182706
19.1915